第44届世界技能大赛河北省选拔赛

《电气装置》技术文件

2016年5月

第44届世界技能大赛河北省选拔赛

《电气装置》技术文件

一、《电气装置》项目技术描述

1.工作内容

《电气装置》项目要求选手具有安装电工的操作技能。能够按照国家相关电气施工标准，根据施工图纸在模拟工作间内完成线槽、线管电路布局安装、电气控制电路安装，并能完成电气设备的检查与维护。

2.工作标准

《电气装置》竞赛中主要参照现行《电气设备安装工国家职业标准》三级，结合《维修电工国家职业标准》三级、《第43届世界技能大赛电气装置项目技术说明》以及企业生产实践和职业院校教学实际，按规范要求完成相关工作。

3.竞赛范围

为全面考核选手的综合职业能力，竞赛范围包括：

（1）建筑电气安装与调试。

（2）明装线路安装与工艺训练。

（3）工厂电气设备安装与调试。

（4）桥架线路安装与工艺训练。

（5）CA6140车床电路排故与检修。

（6）Z35摇臂钻床电路排故与检修。

（7）X62W万能铣床电路排故与检修。

（8）T68镗床电路排故与检修。

（9）仪器仪表的使用。

（10）安装、测量工具的使用。

（11）电工安全操作规程。

（12）安全文明生产。

4.能力要求

（1）商业、住宅及工业现场不同线路系统的安装

1）在物体表面稳固的安装电缆、电缆有均匀的弯曲半径且不变形、电缆接入线槽及设备箱、盒时使用正确的终端配件等。

2）在线槽、导管及柔性导管内安装绝缘导线或绝缘电缆。

3）在电缆桥架（网孔式电缆桥架、或槽式电缆桥架）上安装并固定绝缘电缆。

4）安装金属和塑料线槽。准确测量并制作指定长度和角度的线槽；正确装配多段线槽，连接处不变形，且尺寸误差、间隙控制在允许范围内；装配不同的终端配件，如在线槽上安装端盖；在物体表面上正确安装不同型号的线槽。

5）安装金属和PVC导管。在物体表面稳固的安装导管；弯管半径均匀，且不小于4R，导管接入箱、板、槽时不变形，正确使用终端配件。

6）安装金属和塑料柔性导管。在物体表面上稳固的安装柔性导管；弯管半径均匀，不使柔性导管变形；柔性导管接入箱、板、槽时，使用正确的终端配件。

7）安装电缆桥架（槽式、网孔式）。在物体表面稳固的安装不同类型的电缆桥架（槽式、网孔式）。

8）根据所给的施工说明（如布局图等），装配电气控制箱，该控制箱包含主开关、漏电保护器、小型断路器、控制设备（继电器、计时器等）、熔断器等。

9）根据电路图，完成配电箱制作及内部端子接线，接线时要求不露铜，且安全牢固。

（2）完成商业、住宅和工业中使用的不同控制装置和插座的安装

1）控制装置，如光电池、动作检测器、温度调节器和开关等。

2）插座，如单相、三相等。

3）根据提供的说明，安装和连接其它电器设备。

（3）选择合适的工具并正确使用。

（4）能阅读并修正施工图纸和文件，如：布局图、电路图、书面说明等。

（5）以安全和专业的方式，规划、安装、检查和调试电气装置。

1）用提供的图纸和文件，规划施工操作。

2）根据提供的图纸和文件，安装设备和线路。

3）在通电之前，检查电气安装，以保证人身及电气安全。检查内容包括：绝缘电阻检查、接地连续性检查、极性检查、目测检查。

4）通电后功能和运行检查

根据提供的说明，检查所安装设备的所有功能，以确保新装置的正确运行。

（6）线路故障测试

理解和完成以下内容：

1）测试电气装置并确定如下故障：短路、开路、极性错误、绝缘电阻故障、接地连续性故障、设备设置不正确等。

2）诊断电气装置并确定如下情况：接触不良、接线不正确、高故障环路阻抗、设备故障等。

3）正确使用、检查和校准测量设备，如：绝缘电阻测试仪、连续性测试仪、万用表、网络线测试仪等。

5.基础知识

选手进行技能操作时需掌握的知识：电子技术、低压电器、电力拖动及PLC控制等，掌握图纸、布局图和示意图的阅读。但不进行理论测试。

二、专家、裁判和选手

1.专家、裁判组成员及要求

（1）专家、裁判组成员

1）本次选拔赛成立技术工作组，工作组成员由具有世赛经验的技术专家和本项目省内水平较高的专家组成。

2）本次选拔赛具体裁判人员由组委会根据实际评判工作需要确定。

（2）专家、裁判基本要求

1）遵守职业道德，严格执行公平、公正的原则。

2）严格遵守竞赛纪律，保守竞赛秘密，以大局为重、有较高的责任心。

3）具备本专业较高的技术水平和较强的操作技能。

4）对本项目世界技能大赛的职业规范和技术标准有较深的了解

5）服从竞赛组委会的统一管理，完成好裁判长委派的各项工作任务。

2.选手的条件和要求

（1）选手年龄：1995年1月1日以后出生的人员。

（2）技能水平：具备安装电工或维修电工中级以上职业资格和技能水平。

（3）选手要求：思想品德优秀，遵守纪律，身心健康、具有较好的职业道德观和安全意识。

三、操作比赛时间和内容

1.操作比赛时间

5.5个小时

2.操作比赛内容

模块1——电气设备安装。

模块2——电气设备故障查找。

（1）模块1说明

1）比赛用时为5小时，包括设备安装和调试。

2）竞赛材料全部由主办单位提供。

3）本模块要求选手根据任务书在工作间的三面墙上和天花板上完成安装。

4）本模块必须包含照明电路、电力插座电路；配电箱和保护设备的安装；三相电机控制电路的安装。

5）通电调试前要进行检查和测试，并且记录测试结果。

（2）模块2说明

1）比赛用时15分钟。

2）在电气控制装置隐蔽处设置两处故障。

（3）模块一般测试说明

1）测试项目必须执行我国现行相关国家标准和安全要求，而不是特定行业标准。

2）测试报告

模块1通电测试前必须填写测试报告（参见附件1），选手提交测试报告后方能通电调试，通电后选手若更改线路、设备安装，必须再次提交测试报告，否则不能再次通电调试。

3）测试说明

①接地连续性电阻——主接地端和装置上所需接地的任意一点之间的电阻不能超过0.5Ω。

②绝缘电阻——任意带电导体和任意接地导体之间的最小电阻不能小于1MΩ，使用绝缘电阻测试仪，用500V直流电压进行测试。

③插座极性必须遵照国家标准。

④选手在完成比赛安装任务后，还必须完成以下工作，才能进行通电调试：

a所有强制性的测试都已经完成，达到以上“测试说明”要求，且正确提交测试报告。

b所有设备（如开关、插座、线槽等）的盖子都已安装，且完好无损。

c无暴露的或未完成接线的导线或电缆。

3.参考样题

模块1参考图纸见附件2。

四、评分标准及评判方式

1.评分标准

评分标准参照第43届世界技能大赛评分标准制定。

2.评分细则

（1）测试、评判标准

1）操作过程中的个人安全，设备通电前要求外观完好无损坏，正确进行绝缘电阻、接地连续电阻测试并提交测试报告。

2）按照所描述的功能列表，根据实现的功能和调试过程进行评分。

3）线路设计依据于线路所实现的功能、电线电缆的选型、器件的选型、参数设置等方面进行评分（选手设计的电路图不作评分），兼顾安全性和经济节约。

4）尺寸和水平垂直通过测量实际安装结果进行评分。定义如下：

①水平：相对被检查的设备在水平线上位置。

②垂直：相对被检查的设备在垂直线上位置。

③进行水平/垂直测量时，水平尺上的气泡在两条边线之间或者正好压线。

④所有的尺寸都必须依照特定的参考线（中心线）。

⑤电缆和管的尺寸是指向电缆或管的中心。

⑥线槽和设备的尺寸是指向图纸上所显示的线槽和设备的中心或者边缘。

⑦进行尺寸测量时，允许误差标准为±2mm。

5）设备和线路的安装主要参照以下几个方面的要求进行评分。

①材料和线路稳固、符合安全规定。

②PVC和金属管制作、安装符合规定：弯曲半径均匀无皱痕；安装时终端点和弯曲处之间、弯曲处和弯曲处之间、终端点和终端点之间至少安装一个管卡，且管卡间距均匀；如果任意弯曲处和终端点之间距离超过1m，则每米须额外增加一个管卡。

③电缆和软管：电缆和软管固定时，至少每300mm使用一个管卡，且管卡间距均匀。

④材料、电缆电线、管、线槽等无损坏。

⑤根据图纸正确使用材料与安装线路。

⑥根据制造商的说明组装和安装材料、线路。

⑦比赛过程中不要求额外的材料。

⑧装置干净整洁。

6）布线与终端主要参照以下几个方面的要求进行检查。

①从90度位置观察连接处不露铜。

②导线上绝缘表面无刻痕或切割损伤。

③接线终端内无塑料绝缘（不压皮）。

④正确制作接线端子（终端处接线无松动、电气及机械连接良好）。

⑤布线工艺整洁大方。

7）故障查找将根据选手是否查出故障点并在任务书上正确标出进行评分。

（2）评分表制定原则

根据试题具体情况制定评分表时可参考以下原则：

（1）评分点分布要均衡，以得分计算总分（不以扣分计算）。

（2）得分项要细化配分要精确，每小项配分不宜过高（以不超过0.5～1分为宜）。

（3）不应出现因某项配分过大直接影响总成绩或比赛结果，通常不设否定项。

3.评判方式

（1）评判流程

选拔赛评分流程参照世界技能大赛的评分方法进行。裁判员将分为不同的组别，分别进行现场监考、检测评分、功能测定，复核、成绩汇总等工作。

（2）评判方法

1）测试评测时，每一评价要素要由3～4人组成的裁判组检测，1～2人负责检查与测量，1人负责监督、记录检查与测量结果。

2）复合组裁判由裁判长直接选派，负责抽验各裁判组的测试结果，结果差异较大的项目应进行重新评测，并予以记录。

3）成绩汇总组裁判由裁判组长直接选派，由2人以上组成负责成绩录入、汇总、统计等工作

五、选拔赛的基础设施

1.竞赛设备

竞赛采用“SX-601M电气安装与维修实训考核设备”实训平台，三面墙和天花板四个操作面上铺设木质板材，与全国选拔赛一致。

2.赛场提供设备装置

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟房间 | 2800mm×1000mm×2500mm | 个 | 1 |
| 2 | 工作台 |  | 个 | 1 |
| 3 | 台虎钳 |  | 个 | 1 |
| 4 | 工具柜 |  | 个 | 1 |
| 5 | 铝合金人字梯 |  | 个 | 1 |
| 6 | 车床电路排故与检修 | CA6140 | 套 | 1 |
| 7 | 钻床电路排故与检修 | Z35 | 套 | 1 |
| 8 | 万能铣床电路排故与检修 | X62W | 套 | 1 |
| 9 | 镗床电路排故与检修 | T68 | 套 | 1 |
| 10 | 电源移动插座 |  | 套 | 1 |

3.赛场提供器材、耗材

| 序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线槽 | 60mm*40mm |  |
| 2 | PVC线槽 | 40mm*20mm |  |
| 3 | PVC线管 | Φ20 |  |
| 4 | PVC管卡 | Φ20 |  |
| 5 | PVC杯梳 | Φ20 |  |
| 6 | 明装底盒 | 86型底盒 |  |
| 7 | 节能灯 |  |  |
| 8 | 一开双控开关 | 86型 |  |
| 9 | 五孔插座 | 86型，16A |  |
| 9 | 五孔插座（带开关） | 86型，16A |  |
| 10 | 灯座 | 86型，方形 |  |
| 11 | 单层明装配电箱 | PZ30明装 |  |
| 12 | 单相漏电保护器 | DZ47LE-32，C10，2P |  |
| 13 | 三相漏电保护器 | DZ47LE-32，C10，3P |  |
| 14 | 工业插座 | 五芯 |  |
| 15 | 自锁尼龙扎带 | 300mm |  |
| 16 | 标签 | 不干标签 手写标签 |  |
| 17 | 线针 | E1508 |  |
| 18 | 线针 | E0508 |  |
| 19 | 冷压接线端子 |  |  |
| 20 | 自攻螺丝 | 6*20mm |  |
| 21 | 机螺丝 | 4*20mm |  |
| 22 | 机螺丝 | 4*30mm |  |
| 23 | 垫片 | Φ4 |  |
| 24 | 多股铜芯线 | 国标，1.5mm2、0.5mm2 |  |
| 25 | 按钮 |  |  |
| 26 | 交流接触器 | 线圈电压AC220V | 带辅助触头 |
| 27 | 热继电器 | 正泰，NR4-63，10A |  |
| 28 | 空气开关 | 正泰，DZ47-60，C32，4P |  |
| 29 | 空气开关 | 正泰，DZ47-60，D10，3P |  |
| 30 | 空气开关 | 正泰，DZ47-60，D10，2P |  |
| 31 | 导轨 | 国标，35宽*7.5高*1.2厚，C45 |  |
| 32 | 行线槽 | EASCO，线槽，30mm*30mm |  |
| 33 | 接线端子 | TD1520 |  |
| 34 | PLC |  | 待定 |
| 35 | 电缆 | 4芯 |  |
| 36 | 电缆 | 3芯 |  |
| 37 | 护套线 | 2芯 |  |
| 38 | O型接地端子 | O型绝缘接线端子，RV2-4S |  |
| 39 | 单孔指示灯盒 | 68*68*54mm，安装孔Φ22 |  |
| 40 | 电缆卡子 | 8mm，不锈钢 |  |
| 41 | 信号灯 | XDJ2LED系列，AC220V，红色 |  |
| 42 | 信号灯 | XDJ2LED系列，AC220V，绿色 |  |
| 43 | 信号灯 | XDJ2LED系列，AC220V，黑色 |  |

4.选手自备工具（参考）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 自定 | 套 | 1 |
| 2 | 电工常用工具 | 虎口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、压线钳、螺丝刀、电工刀、验电笔、万用表、兆欧表等。 | 套 | 1 |
| 3 | 常用安装工具 | 手电钻、钢锯、活动扳手、平锉刀、剪刀、剪管钳、弯管器、穿线器、电烙铁、木柄羊角棰、记号笔等。 | 套 | 1 |
| 4 | 常用测量工具 | 直角尺、量角器、钢板尺、钢卷尺、水平尺等。 | 套 | 1 |
| 5 | 安全保护用具 | 工作服、工作手套、防护眼镜、绝缘鞋、安全帽等。 | 套 | 1 |
| 6 | 书写、绘图工具 | 水笔/铅笔/三角尺/橡皮。 | 套 | 1 |

5.赛场必须留有安全通道

必须配备灭火设备。赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

6.赛场必须配备医护人员和必须的药品

7.赛场安全

（1）竞赛组委会须检查，消除赛场中存在的安全隐患，做好各种可能出现的突发事件预案。

（2）竞赛过程中，赛场内的工作人员有责任对选手的操作安全进行监护，发现问题及时制止，避免发生人身或设备安全事故。

（3）竞赛过程中，设备组和技术支持人员有责任对选手使用的设备安全进行监护，发现问题及时制止，避免发生设备损坏。

（4）详细安全条例参考2015年第43届世界技能大赛（巴西·圣保罗）健康与安全条例的相关内容。

8.选手禁止携带易燃易爆物品

包括清洁剂、防绣剂、酒精、汽油及有毒有害物品。

六、竞赛规则

1.裁判员工作内容及注意事项

（1）裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长分派决定。

（2）裁判员的工作分为现场裁判、功能检测评分裁判、工艺检查评分裁判、编程与排故评分裁判、复核等，工作分小组开展。

（3）裁判员在工作期间不得使用手机、照相机、录像机等设备，否则取消裁判资格。

（4）裁判与选手交流时必须有2名裁判在现场。

2.选手的工作内容及注意事项

（1）选手在熟悉设备前通过抽签决定竞赛顺序和比赛用设备。

（2）比赛前需保证每名选手有不少于30分钟在各自工位上进行工具准备、熟悉设备和器材的时间。

（3）选手在比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设备。不得携带和使用自带的任何存储设备。

（4）选手在比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流。

（5）比赛结束铃声响起以后，选手应立即停止工作。5分钟之内必须把图纸、评分表提交给裁判人员，并签名确认。

（6）未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

（7）比赛开始30分钟后不到赛场的选手按弃权处理。

七、其它

1.赛场内除指定的监考裁判、工作人员外，其他与会人员须经组委会同意或在组委会负责人陪同下，佩带相应的标志方可进入赛场。

2.媒体记者必须经组委会同意并佩戴相应的标志方可进入赛场。

3.凡进入赛场的人员，应遵守赛场规则，不得与选手交谈，不得妨碍、干扰选手竞赛；不得在赛场内吸烟，大声喧哗，做到举止文明。

八、未尽事宜由大赛组委会商定